| Stand 01/23 |  | # Ausschreibungstext # Silvento ec-V |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Ventilatoreinsatz Typ V-EC Zum universellen Einbau in Silvento Unterputz- und Aufputzgehäuse. Bestehend aus einem Lüfter mit leistungsstarkem und energiesparendem ec-Motor in einem Kunststoff-Spiralgehäuse zum Einstecken in Silvento Unterputz- und Aufputzgehäuse. Mit steckbarem Netzanschluss, leicht wechselbarem und auswaschbarem Filter und einer steckbaren Dekorblende inkl. optischer Filterwechselanzeige mittels LED-Indikator. Funktionsfähigkeit wird mit zusätzlicher Steuerungsplatine erreicht. Die Beschreibung der Funktionalität bzw. Lüfterfunktionen ist im LV-Text der Steuerplatine enthalten. Schutzart IPX5, Einsatz im Bereich 1 und 2 gem. VDE 0100-701 von Nassräumen zulässig, Schutzklasse II, CE-Zeichen, EMV geprüft. Entspricht den Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 1253/2014 sowie den Vorgaben der EnEV. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215. Technische Daten Grundlüftung: 0-60 m³/h (einstellbar) Bedarfslüftung: 0-60 m³/h (einstellbar) Bis 90 m³/h mit Sonderplatine Spannungsversorgung: 230 V AC 50 Hz Leistungsaufnahme: 1,8-6,2 W Schallleistungspegel: 22-35 dB(A) Maße (H x B x T): 260 x 260 x 23,5 mm Verfügbare Druckdifferenz: bis 400 Pa (je nach Gehäuse) SEL/SPI (nach (EU) 1254: besser 0,08 W/m³/h (max. 0,15 W/m³/h mit Sonderplatine) Fabrikat LUNOS Typ V-EC Best.-Nr. 040 078 |  |  |  |  |