| Stand 01/25 |  | # Ausschreibungstext # Steuerungsplatine 5/EC-ZI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Steuerungsplatine für Silvento ec-V und Silvento ec-KL Typ 5/EC-ZI Steuerplatine zum Einsatz in Silvento ec-V und Silvento ec-KL Basisplatine mit wählbarer und frei einstellbarer Stufenschaltung für Grund- und Bedarfslüftung, Zeitnachlauf und Intervallschaltung Auslesbare Datenloggingfunktion für Motorlauf, Filterwechsel, Netzanschlussdauer und Fehlerspeicher Vermieterschutzfunktion (Manipulationsschutz der Platine) aktivierbar Volumenstromkalibrierung für feinste Einstellung der Luftvolumenströme Optional Bewegungsmelder oder Funkmodule z.B. für die Verwendung schnurloser Sensoren, Schalter oder Lichtkopplung anschließbar Service- und Wartungskit (SW-Kit) erhältlich Technische Daten: Volumenströme 0/15/20/30/40/45/50/60 m³/h (konfigurierbar für Grund- und Bedarfslüftung) Fabrikat LUNOS Typ 5/EC-ZI Best.-Nr. 40080 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | # Ausschreibungstext # Steuerungsplatine 5/EC-FK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Steuerungsplatine für Silvento ec-V und Silvento ec-KL Typ 5/EC-FK Steuerplatine zum Einsatz in Silvento ec-V und Silvento ec-KL Komfortplatine mit wählbarer und frei einstellbarer Stufenschaltung für Grund- und Bedarfslüftung, Zeitnachlauf und Intervallschaltung sowie intelligenter Feuchte- und Temperaturregelung zur optimalen Raumentfeuchtung und einstellbarem Regelbereich der Luftfeuchtigkeit Auslesbare Datenloggingfunktion für Motorlauf, Filterwechsel, Netzanschlussdauer und Fehlerspeicher Vermieterschutzfunktion (Manipulationsschutz der Platine) aktivierbar Volumenstromkalibrierung für feinste Einstellung der Luftvolumenströme Optional Bewegungsmelder oder Funkmodule z.B. für die Verwendung schnurloser Sensoren, Schalter oder Lichtkopplung anschließbar Service- und Wartungskit (SW-Kit) erhältlich Technische Daten: Volumenströme 0/15/20/30/40/45/50/60 m³/h (konfigurierbar für Grund- und Bedarfslüftung sowie den Feuchte- Regelbereich) Regelbereich 45 - 75 % rel. Luftfeuchtigkeit (einstellbar) Fabrikat LUNOS Typ 5/EC-FK Best.-Nr. 40081 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | # Ausschreibungstext # Steuerungsplatine 5/EC-FK+ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Steuerungsplatine für Silvento ec-V und Silvento ec-KL Typ 5/EC-FK+ Steuerplatine zum Einsatz in Silvento ec-V und Silvento ec-KL Platine Komfort+ inkl. VOC-Sensor für die Lüftung auf Basis der Raumluftkonzentration von chemisch-organischen Substanzen (z.B. Gerüche, Chemikalien, Lösemittel und CO2-Äquivalenzberechnung) mit wählbarer und frei einstellbarer Stufenschaltung für Grund- und Bedarfslüftung sowie intelligenter Feuchte- und Temperaturregelung zur optimalen Raumentfeuchtung und einstellbarem Regelbereich der Luftfeuchtigkeit Auslesbare Datenloggingfunktion für Motorlauf, Filterwechsel, Netzanschlussdauer und Fehlerspeicher Vermieterschutzfunktion (Manipulationsschutz der Platine) aktivierbar Volumenstromkalibrierung für feinste Einstellung der Luftvolumenströme Optional Bewegungsmelder oder Funkmodule z.B. für die Verwendung schnurloser Sensoren, Schalter oder Lichtkopplung anschließbar Service- und Wartungskit (SW-Kit) erhältlich Technische Daten: Volumenströme 0/15/20/30/40/45/50/60 m³/h (konfigurierbar für Grund- und Bedarfslüftung sowie den Sensor- Regelbereich) Regelbereiche 45 - 75 % rel. Luftfeuchtigkeit (einstellbar) 1500 - 3000 ppm CO2 (einstellbar) 0 - 60000 ppb VOC (einstellbar) Fabrikat LUNOS Typ 5/EC-FK+ Best.-Nr. 40217 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | # Ausschreibungstext # Steuerungsplatine 5/EC-ZI 90 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Steuerungsplatine für Silvento ec-V und Silvento ec-KL Typ 5/EC-ZI 90 Steuerplatine zum Einsatz in Silvento ec-V und Silvento ec-KL Basisplatine mit wählbarer und frei einstellbarer Stufenschaltung für Grund- und Bedarfslüftung, Zeitnachlauf und Intervallschaltung Auslesbare Datenloggingfunktion für Motorlauf, Filterwechsel, Netzanschlussdauer und Fehlerspeicher Vermieterschutzfunktion (Manipulationsschutz der Platine) aktivierbar Volumenstromkalibrierung für feinste Einstellung der Luftvolumenströme Optional Bewegungsmelder oder Funkmodule z.B. für die Verwendung schnurloser Sensoren, Schalter oder Lichtkopplung anschließbar Service- und Wartungskit (SW-Kit) erhältlich Technische Daten: Volumenströme 0/15/20/30/40/45/50/60/90 m³/h (konfigurierbar für Grund- und Bedarfslüftung) Fabrikat LUNOS Typ 5/EC-ZI 90 Best.-Nr 40126 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | # Ausschreibungstext # Steuerungsplatine 5/EC-FK 90 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Steuerungsplatine für Silvento ec-V und Silvento ec-KL Typ 5/EC-FK 90 Steuerplatine zum Einsatz in Silvento ec-V und Silvento ec-KL Komfortplatine mit wählbarer und frei einstellbarer Stufenschaltung für Grund- und Bedarfslüftung, Zeitnachlauf und Intervallschaltung sowie intelligenter Feuchte- und Temperaturregelung zur optimalen Raumentfeuchtung und einstellbarem Regelbereich der Luftfeuchtigkeit Auslesbare Datenloggingfunktion für Motorlauf, Filterwechsel, Netzanschlussdauer und Fehlerspeicher Vermieterschutzfunktion (Manipulationsschutz der Platine) aktivierbar Volumenstromkalibrierung für feinste Einstellung der Luftvolumenströme Optional Bewegungsmelder oder Funkmodule z.B. für die Verwendung schnurloser Sensoren, Schalter oder Lichtkopplung anschließbar Service- und Wartungskit (SW-Kit) erhältlich Technische Daten: Volumenströme 0/15/20/30/40/45/50/60/90 m³/h (konfigurierbar für Grund- und Bedarfslüftung sowie den Feuchte- Regelbereich) Regelbereich 45 - 75 % rel. Luftfeuchtigkeit (einstellbar) Fabrikat LUNOS Typ 5/EC-FK 90 Best.-Nr. 40127 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | # Ausschreibungstext # Steuerungsplatine 5/EC-FK 90+ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Steuerungsplatine für Silvento ec-V und Silvento ec-KL Typ 5/EC-FK+ Steuerplatine zum Einsatz in Silvento ec-V und Silvento ec-KL Platine Komfort+ inkl. VOC-Sensor für die Lüftung auf Basis der Raumluftkonzentration von chemisch-organischen Substanzen (z.B. Gerüche, Chemikalien, Lösemittel und CO2-Äquivalenzberechnung) mit wählbarer und frei einstellbarer Stufenschaltung für Grund- und Bedarfslüftung sowie intelligenter Feuchte- und Temperaturregelung zur optimalen Raumentfeuchtung und einstellbarem Regelbereich der Luftfeuchtigkeit Auslesbare Datenloggingfunktion für Motorlauf, Filterwechsel, Netzanschlussdauer und Fehlerspeicher Vermieterschutzfunktion (Manipulationsschutz der Platine) aktivierbar Volumenstromkalibrierung für feinste Einstellung der Luftvolumenströme. Optional Bewegungsmelder oder Funkmodule z.B. für die Verwendung schnurloser Sensoren, Schalter oder Lichtkopplung anschließbar Service- und Wartungskit (SW-Kit) erhältlich Technische Daten: Volumenströme 0/15/20/30/40/45/50/60/90 m³/h (konfigurierbar für Grund- und Bedarfslüftung sowie die Sensor- Regelbereiche) Regelbereich 45 – 75 % rel. Luftfeuchtigkeit (einstellbar) 1500 - 3000 ppm CO2 (einstellbar) 0 - 60000 ppb VOC (einstellbar) Fabrikat LUNOS Typ 5/EC-FK 90+ Best.-Nr. 40221 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | # Ausschreibungstext # Steuerungsplatine 5/EC-KE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Steuerungsplatine für Silvento ec-V und Silvento ec-KL Typ 5/EC-KE Steuerplatine zum Einsatz in Silvento ec-V und Silvento ec-KL Spezielle Platine für die Kellerlüftung mit wählbarer und frei einstellbarer Stufenschaltung für Grund- und Bedarfslüftung, Konfiguration der Zeitfunktion und Vorgabe der Regeltemperaturen. Bei den Regeltemperaturen wird die mittlere Raumtemperatur und die kälteste Stelle gewählt Auslesbare Datenloggingfunktion für Motorlauf, Filterwechsel, Netzanschlussdauer und Fehlerspeicher Vermieterschutzfunktion (Manipulationsschutz der Platine) aktivierbar Volumenstromkalibrierung für feinste Einstellung der Luftvolumenströme Optional Bewegungsmelder oder Funkmodule z.B. für die Verwendung schnurloser Sensoren, Schalter oder Lichtkopplung anschließbar Service- und Wartungskit (SW-Kit) erhältlich Technische Daten: Volumenströme 0/15/30/45/60 m³/h (konfigurierbar für Grund- und Bedarfslüftung sowie den Feuchte- Regelbereich) Regeltemperaturen Kälteste Stelle und 45 - 75 % rel. Luftfeuchtigkeit (einstellbar) Fabrikat LUNOS Typ 5/EC-KE Best.-Nr. 40133 |  |  |  |  |